Merlin™

Бытовая система очистки воды

методом обратного осмоса

Инструкции по безопасности

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой системы и следуйте всем приведенным в ней указаниям.

Не используйте систему для очистки воды из незнакомых источников с неизвестным содержанием микроорганизмов и бактерий без соответствующей дезинфекции. Система сертифицирована на предмет фильтрации дезинфицированной воды, содержащей кисты микроорганизмов.

Используйте только сертифицированные и стандартизированные материалы обвязки трубопровода.

Комбинированная концентрация нитратов и нитритов в исходной воде не должна превышать 27 мг/л и 3 мг/л соответственно. Давление в сети должно быть не менее 2.8 бар (40 psi) и не более 5.5 бар (80 psi). Если давление превышает указанное, необходима установка редукционного клапана на месте входа.

Не используйте систему для очистки излишне холодной или горячей воды – температура должна находиться в пределах от 0°С до 38°С. Не устанавливайте на трубопровод горячей воды.

Новые обратноосмотические мембраны содержат внутри предохранительный раствор, предотвращающий замерзание и размножение бактерий. Перед использованием мембраны необходимо промыть (см. стр. 8).

Общее описание

Система Мерлин, производства компании GE Osmonics, работает по методу обратного осмоса (RO – reverse osmsosis), который построен на процессе фильтрования воды сквозь полупроницаемую мембрану при излишнем давлении со стороны концентрированного раствора. Исходная вода делится на два потока: чистая – пермеат -  поступает к потребителю, а грязная – концентрат - сливается в дренаж.

В комплект установки входят сменные картриджи. Префильтр предназначен для удаления из исходной воды грязи, песка, ржавчины, взвешенных веществ и хлора перед подачей ее на обратноосмотические мембраны. Постфильтр предназначен для удаления из воды посторонних вкуса и запаха, которые могут присутствовать в ней после прохождения через обратноосмотические мембраны.

Перед установкой

- Наибольшая эффективность RO-системы достигается при предварительной обработке (умягчении) исходной воды.

- Вода на входе должна соответствовать определенным требованиям – по солесодержанию, по давлению и т.п. Перед установкой убедитесь в том, что все требования выполняются. Предпочтительно сделать заранее химический анализ воды.

- Картриджи требуют периодической замены. Следуйте указаниям, приведенным далее.

Комплектация

В комплект обратноосмотической системы входят:

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Сборный корпус | 1 |
|  | Подставка | 1 |
|  | Планка-фиксатор для фитингов | 1 |
|  | Угловой фитинг и прокладка для присоединения промывочного бака | 1 |
|  | Цанговый зажим для трубки ¼” | 1 |
|  | Заглушка ¼” | 1 |
|  | Угловой фитинг и прокладка для присоединения к трубопроводу исходной воды | 1 |
|  | Цанговый зажим для трубки ½” | 1 |
|  | Угловой фитинг и прокладка – концентрат | 1 |
|  | Угловой фитинг и прокладка – пермеат | 1 |
|  | Цанговый зажим для трубки 3/8” | 2 |
|  | Белый зумпф | 3 |
|  | Прокладка для зумпфа | 3 |
| Трубопровод |  |  |
|  | Трубка ½”, бесцветная – вход | 1,2 м |
|  | Трубка 3/8”, голубая – пермеат – чистая вода | 1,2 м |
|  | Трубка 3/8”, черная – концентрат к разрыву струи в кране | 1,2 м |
|  | Трубка ½”, красная – дренаж | 1,2 м |
| Комплект крана |  |  |
|  | Кран | 1 |
|  | Устройство разрыва струи | 1 |
|  | Резьбовой присоединитель для трубки 3/8” | 1 |
| Дренажное присоединение |  |  |
|  | Резиновый дренажный фитинг | 1 |
| Сменные фильтры |  |  |
|  | Мембранные элементы | 2 |
|  | Префильтр из прессованного угля | 1 |
|  | Ин-лайн угольный постфильтр 3/8” | 1 |

Место установки

Обратноосмотическая система обычно устанавливается под мойкой в кухне или в ванной комнате. Блок системы можно устанавливать в любом положении, которое исключает давление и нагрузку на фитинги. Кран чистой воды устанавливается в корпус раковины или около нее.

Кран пермеата может устанавливаться на расстоянии от блока фильтров. Но источник воды и вход в канализацию должны быть расположены в непосредственной близости от него.

Заметка: Старайтесь сохранить как можно меньшую длину трубок. Увеличение их длины станет причиной значительного падения давления, что снизит эффективность работы системы и в ряде случаев вызовет необходимость установки повысительного насоса.

Вход: в стандартный комплект установки не входит фитинг для присоединения к стационарному трубопроводу. Обычно система подключается к месту соединения гибкой подводки смесителя и трубопровода – диаметры резьбовых соединений которых, как правило, ½” внутренняя и ½” наружная соответственно. В таком случае для присоединения потребуется:

- Тройник - ½” внутренняя резьба

- Фитинг – бочонок -  ½” наружная - ½” наружная резьба

- Шаровой кран  ½” наружная -  ½” внутренняя резьба

- Пластиковый фитинг типа John Guest - ½” трубка - ½” наружная резьба NPT (BSP) или NPTF (BSPT)

Выход в канализацию: дренажный слив в полу помещения, дренажная накопительная емкость, канализационный стояк и т.п. в комплект поставки входит адаптер для канализационной трубы диаметром 50 мм.

Все компоненты установки должны располагаться в помещении с температурой выше 0°С. Не подвергайте трубки воздействию прямого солнечного света.

- Кран. Наиболее подходящее место установки – около раковины, для удобства наполнения посуды. Необходимая площадь для установки крана – окружность диаметром 5 см. Толщина столешницы, в которую врезается кран – не более 3 см.

- Блок фильтров. Может устанавливаться в пространстве под мойкой в любом положении. Возможна установка в подсобном помещении вблизи трубопровода и входа в канализацию. Необходимо предусмотреть доступ к корпусу для последующего обслуживания и замены картриджей.

- Вход. Подключение к трубопроводу должно располагаться как можно ближе к корпусу фильтра. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Предпочтительно умягчать воду перед входом в фильтр для продления срока службы мембранных элементов.

- Дренажное присоединение. Концентрат должен сливаться в канализацию через устройство разрыва струи для предотвращения обратного всасывания сточных вод и заражения бактериями. Разрыв струи происходит в подставке крана. При установке, отличной от стандартной, необходимо в обязательном порядке предусмотреть разрыв струи длиной не менее 2 см.

Не устанавливайте дренажный фитинг на канализационную трубу вблизи слива посудомоечной или стиральной машины. Обратное давление от этих устройств может вызвать перелив через устройство разрыва струи.

Заметка: все соединения должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами.

При затрудненном доступе к системе вначале удобнее установить кран. Сохраните длину трубок достаточной для придания корпусу нужного положения.

Инструменты и материалы, необходимые для установки

- Пила для резки канализационной трубы

- Плоская и крестовая отвертки

- Труборез

- Резьбовой герметик

- Электрическая дрель для сверления отверстия под кран.

- Разводной и трубный ключи, плоскогубцы.

Некоторые раковины имеют заранее проделанное отверстие под кран питьевой воды.

Типовая схема установки под мойку

Типовая схема установки в смежном помещении

Монтаж системы

Шаг 1: Установка тройника и крана на входе

Шаг 2: Установка дренажного адаптера

Шаг 3: Установка крана питьевой воды

Шаг 4: Соединение трубок

Шаг 5: Установка блока фильтров

Шаг 6: Запуск системы

Шаг 1: Установка тройника и крана на входе

В стандартный комплект установки не входит фитинг для присоединения к стационарному трубопроводу. Обычно система подключается к месту соединения гибкой подводки смесителя и трубопровода – диаметры резьбовых соединений которых, как правило, ½” внутренняя и ½” наружная соответственно. В таком случае для присоединения потребуется:

- Тройник - ½” внутренняя резьба

- Фитинг – бочонок -  ½” наружная - ½” наружная резьба

- Шаровой кран  ½” наружная -  ½” внутренняя резьба

Пластиковый фитинг типа John Guest - ½” трубка - ½” наружная резьба NPT (BSP) или NPTF (BSPT)

Перед врезкой в трубу необходимо отключить воду и по возможности слить ее из трубопровода.

Для герметизации металлических резьбовых соединений используйте лен и пасту - герметик, пластиковых – тефлоновую фум - ленту. Будьте внимательны – большинство пластиковых фитингов имеют коническую резьбу (обозначение BSPT или NPTF – британский и американский стандарт соответственно). При излишнем затягивании они могут быть повреждены.

Шаг 2: Установка дренажного адаптера

Предпочтительнее всего вывести дренажную трубку прямо в канализационный слив в полу помещения, дренажную накопительную емкость, канализационный стояк и т.п., однако, на практике это, как правило, невозможно. В большинстве случаев сливную трубку приходиться подключать к стоку раковины. Делать это необходимо до или над сифоном. Возможно, понадобиться дренажный фитинг другой конструкции.

В комплект установки входит дренажный фитинг диаметром 1-1/2” (3,8 см). Различные варианты его врезки показаны в Приложении.

Шаг 3: Установка крана питьевой воды

А. Установочное отверстие

- Выберите плоское место на мойке с достаточным пространством под ней. Для сверления мойки из нержавеющей стали понадобиться обычное сверло, для сверления керамической мойки – сверло с твердосплавными пластинами.

- Диаметр отверстия – 2,8 – 3 см.

- Края отверстия смажьте герметиком для предотвращения протечек. В случае если отверстие проделано в деревянной столешнице, герметик защитит ее от вздутия.

Б. Сборка крана

Кран нужно собрать до установки его в мойку. Если устройство разрыва струи не используется, сразу переходите к пункту 3.

- Вставьте прокладку в посадочное место на корпусе крана.

- Установите устройство разрыва струи.

- Установите декоративное кольцо на ножку крана.

- С помощью шайбы и гайки закрепите проставку на резьбовой ножке крана.

- Наверните фитинг для трубки 3/8” на резьбовую ножку крана.

- Присоедините трубку пермеата, слегка вдавив ее одним концом в фитинг.

- Если используется устройство разрыва струи, вставьте дренажную трубку ½” и трубку концентрата 3/8” в соответствующие  выступы. Рекомендуется зафиксировать трубки хомутами.

- Вставьте кран в отверстие в мойке.

- Клипса должна располагаться вокруг резьбовой ножки крана под мойкой и над проставкой.

- Затяните гайку.

Шаг 4: Соединение трубок

После установки крана нужно выполнить следующие соединения

- С дренажным адаптером

- С краном подачи воды

- С промывочным баком (если используется)

- Всех трубок с блоком фильтров

Дренажный фитинг

К дренажному фитингу может подключаться черная трубка 3/8”, если устройство разрыва струи не используется, или красная трубка ½”, если оно установлено.

Заметка: перед тем как вставлять трубку в фитинг, смочите ее конец для уменьшения трения.

После того, как трубка вставлена в фитинг, ее нужно зафиксировать с помощью клипсы.

Шаг 5: Установка блока фильтров

Корпус фильтров содержит угольный префильтр и две обратноосмотичесие мембраны. Они вставляются в отдельные цилиндрические колбы. К корпусу подсоединяются фитинги трубок. Их необходимо периодически отсоединять для чистки/замены префильтра и мембран.

Заметка: заранее предусмотрите удобство замены фильтрующих элементов. При отсоединении фитингов из трубок будет вытекать вода. Отвинченные колбы будут также полны воды.

Для каждого фитинга предусмотрено свое посадочное место на корпусе блока фильтров. Каждый из фитингов промаркирован соответствующим символом.

Предупреждение: не открывайте входной кран до установки планки – фиксатора блока фитингов.

Заметка: если промывочный бак не используется, трубки для него нет и его фитинг должен быть закрыт специальной заглушкой.

После того, как выполнены все соединения, необходимо установить планку – фиксатор блока фитингов. У нее есть нижняя и верхняя части. В перевернутом положении она не встанет на место. Для правильной ее ориентации на корпусе предусмотрены два символа. Планка может вставляться как слева, так и справа.

Шаг 6: Запуск системы

- Проверьте все соединения

- Если промывочный бак не используется, его фитинг должен быть закрыт специальной заглушкой.

- Все три колбы должны быть завернуты с картриджами внутри.

Проверка системы давлением

Для проверки на предмет протечек, система должна быть заполнена водой и подвергнута воздействию рабочего давления. Для этого:

- Откройте входной кран.

- Откройте кран чистой воды на мойке и дождитесь, пока из него не начнет течь вода.

- Проверьте систему на предмет протечек.

Заметка: до тех пор, пока из системы не будет полностью вытеснен воздух, кран чистой воды будет брызгать и «плеваться».

- Откройте кран чистой воды и промывайте систему в течение 1-го часа.

Заметка: промывка необходима для того, чтобы убрать из мембран раствор, предотвращающий размножение бактерий и замерзание при транспортировке. Этот раствор безвреден для здоровья, однако имеет неприятный вкус.

После всего проделанного система готова к использованию.

Обслуживание системы

Компоненты RO-системы требуют минимального обслуживания в процессе эксплуатации. Единственная процедура, которую нужно проводить регулярно – это замена фильтрующих элементов.

Замена префильтра

Префильтр предназначен для удаления из воды взвешенных нерастворимых веществ и некоторых растворенных в ней химических соединений. Средний срок службы префильтра – около шести месяцев, однако частота его замены напрямую зависит от степени загрязненности исходной воды.

Постфильтр и префильтр следует менять одновременно.

Замена обратноосмотической мембраны

Срок службы мембранных элементов напрямую зависит от величины водородного показателя воды – рН – чем он выше, тем короче их срок службы. Необходимость в замене мембранных элементов наступает тогда, когда снижается качество и количество очищенной воды. Номинальный срок службы мембранного элемента – 2-3 года.

Последовательность замены картриджей и мембран

- Перекройте кран на входе.

- Сбросьте давление в системе, открыв кран питьевой воды.

Внимание: даже с перекрытым краном и сброшенным давлением, корпус системы содержит более одного литра воды. При разборке блока фильтров удобнее всего поставить его в таз.

- Приготовьте ведро и тряпку. Придайте блоку положение, удобное для отвинчивания колб.

Заметка: стандартная длина трубок позволяет без их отсоединения перемещать и разбирать блок фильтров. Однако, если ее недостаточно, фитинги можно отсоединить от блока, сняв планку-фиксатор и вытащив их наружу. Будьте внимательны, при этом из них прольется вода. Для того, чтобы пролить как можно меньше воды, расположите блок фильтров так, чтобы место присоединения фитингов находилось вверху. Также закройте кран питьевой воды. После отсоединения, опустите концы трубок с фитингами в ведро.

- Снимите подставку-рычаг и с его помощью отвинтите все три колбы.

Заметка: если меняется только префильтр, нет необходимости в отвинчивании колб с мембранами. Если меняются мембраны, следует также заменить и префильтр с постфильтром.

Важно: при замене чисто вымойте руки, чтобы предотвратить заражение полости фильтра микроорганизмами.

- Замените картриджи и мембраны. Колба с префильтром ввинчивается в верхнее положение.

Важно: до замены картриджей и мембранных элементов, нужно провести дезинфекцию системы.

- Дезинфекция системы.

А. 	Расположите сборный корпус на плоской поверхности отверстиями вверх.

Б. 	Колба префильтра должна быть снята.  Колбы мембран можно оставить на месте. Из центрального отверстия префильтра не должна вытекать вода.

В. 	В центральное отверстие префильтра залейте 1 столовую ложку (15 мл) вещества хлорагента пищевого класса (из наиболее доступных в РФ – раствор гипохлорита натрия – отбеливатель «Белизна»).

Г. 	Вставив префильтр в колбу, заверните ее на место. Не перетягивайте при завинчивании.

Заметка: колбы снабжены резиновыми кольцевыми прокладками. Для герметизации вполне достаточно ручной затяжки. Ее можно проводить с помощью подставки, используя ее как рычаг.

- Установите все фитинги на место, закрепив их с помощью планки-фиксатора.

- Установите блок фильтров в первоначальное положение и откройте воду. Кран чистой воды следует оставить открытым – он будет брызгать и «плеваться» до тех пор, пока весь воздух не будет вытеснен из системы.

- Сливайте воду через кран чистой воды до тех пор, пока в ней не почувствуется запах хлора.

- Закройте кран чистой воды и оставьте систему на 20-30 мин.

- Откройте кран чистой воды и сливайте воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет полностью.

Заметка: промывайте систему в течение 1-го часа. Промывка необходима для того, чтобы убрать из мембран раствор, предотвращающий размножение бактерий и замерзание при транспортировке. Этот раствор безвреден для здоровья, однако имеет неприятный вкус.

После всего проделанного система готова к использованию.

Приложение