- Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

- Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

- УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ серии  «HFS- RS» НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Производи- тельность, м3/ч | Объем катионита, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HFS –1044-255/764 RS | 1,0 | 2х25 | 2х(1320/260) | 1853,00 |
| HFS –1054-255/764 RS | 1,5 | 2х42 | 2х(1570/260) | 2005,00 |
| HFS –1252-255/764 RS | 1,8 | 2х62 | 2х(1536/308) | 2111,00 |
| HFS –1344-255/764 RS | 2,0 | 2х50 | 2х(1320/334) | 2205,00 |
| HFS –1354-255/764 RS | 2,5 | 2х75 | 2х(1600/334) | 2556,00 |
| HFS –1465-255/764 RS | 3,0 | 2х100 | 2х(1850/360) | 3116,00 |
| HFS –1465-278/764 RS | 3,0 | 2х100 | 2х(1850/360) | 3384,00 |
| HFS –1665-278/764 RS | 4,0 | 2х125 | 2х(1850/410) | 4156,00 |
| HFS –1865-278/764 RS | 5,0 | 2х150 | 2х(1850/480) | 4949,00 |
| HFS –2162-278/764 RS | 6,0 | 2х200 | 2х(1780/543) | 5892,00 |
| HFS –2162,MG,762,Twin | 6,0 | 2х200 | 2х(1950/543) | 8747,00 |
| HFS –2472,MG,762,Twin | 8,0 | 2x300 | 2x(2200/622) | 10888,00 |
| HFS –2472,MG,762, Duplex | 2 x 8,0 | 2x300 | 2х(2200/622) | 10301,00 |
| HFS –2472,MG,762, Triplex | 3 x 8,0 | 3x 300 | 3х(2200/622) | 15968,00 |
| HFS –3072,MG,762,Twin | 12,0 | 2x475 | 2x(2230/772) | 14221,00 |
| HFS –3072,MG,762, Duplex | 2 x 12,0 | 2x475 | 2х(2230/772) | 13390,00 |
| HFS –3072,MG,762, Triplex | 3 x 12,0 | 3x475 | 3х(2230/772) | 21100,00 |
| HFS –3672,MG,762,Twin | 17,0 | 2x675 | 2x(2230/910) | 17231,64 |
| HFS –3672,MG,762, Duplex | 2 x 17,0 | 2x675 | 2х(2230/927) | 17392,00 |
| HFS –3672,MG,762, Triplex | 3 x 17,0 | 3x675 | 3х(2230/927) | 26103,00 |

Модели фильтров непрерывного действия могут работать по следующим схемам:

Twin (Duplex) Parallel (High Flow) – система из двух фильтров, включенных параллельно с двумя блоками управления. Фильтры работают одновременно, обеспечивая двойную производительность. Регенерация каждого из фильтров производится поочередно по мере необходимости. В момент регенерации работает только один из фильтров, поэтому производительность установки снижается в два раза.

Twin (Duplex)  Alternating –  система состоит из двух фильтров, включенных параллельно. В режиме фильтрации работает только один из фильтров, другой в это время находится в регенерации или в режиме ожидания. По исчерпании обменной ёмкости работающего фильтра, он начинает регенерацию, а в работу вступает фильтр, ранее находящийся в режиме ожидания. Система позволяет обеспечить режим непрерывного умягчения с заданной производительностью.

Triplex – система из трех фильтров, включенных параллельно, с тремя блоками управления, соединенных между собой коммутирующим кабелем. Три фильтра находятся в работе постоянно, обеспечивая тройную производительность. В момент истощения обменной емкости одного из работающих фильтров он становится на регенерацию, а два оставшихся продолжают работать, обеспечивая двойную производительность. По окончании регенерации фильтр сразу вступает в работу. В дальнейшем процесс повторяется.

Примечание:           Все   системы    непрерывного    умягчения снабжены     баками-солерастворителями для каждого бака умягчителя отдельно.   Использование одного бака-солерастворителя   для  двух  фильтров, как опыт, является не совсем  верным  по  причине возможной нехватки времени  для  насыщения солевого раствора после регенерации одного из фильтров.

- Требования к исходной воде:

- содержание железа в воде - не болеее 0,5 мг/л;

- окисляемость перманганатная - не более 5,0 мг О2/л;

- жесткость общая - до 20 мг-экв/л,

- общее солесодержание - до 1000 мг/л;

- цветность не более 30 градусов;

- отсутствие взвесей, нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов;

- содержание свободного активного хлора - не более 1 мг/л.

- Условия эксплуатации установок

- Минимальное давление на входе в фильтр, атм: от 2,5 (в зависимости от величины баллона фильтра)

- Максимальное давление, атм: 8,0

- Температура, °C: +5 - +35

- Влажность, %: не более 70

- Бесперебойное питание переменным током: 220 В, 50 Гц

- Помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью.

- Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от модели фильтра).

Наполнитель:  сильнокислотная катионообменная смола (сополимер стиролдивинилбензола) в натриевой форме. Регенерация – раствором поваренной соли (NaCl).

Принцип действия: Ионный обмен. Обменивает на ионы натрия: ионы кальция и магния (соли жесткости), ионы тяжелых металлов, частично ионы железа (при отсутствии кислорода). Показатель жесткости можно довести до 0,07 – 1 мг-экв/л, а при последовательной двухступенчатой обработке до 0,01 – 0,02 мг-экв/л.

- Наполнители и расходные материалы

| Наименование | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Катионообменная смола “Lewatit” S 1467, Германия | 25 л / 20 кг | 148 |
| Катионообменная смола “Lewatit” S 1428, Германия | 25 л / 20 кг | 114 |
| Катионообменная смола “Гранион К 001-8”, КНР | 25 л / 20 кг | 102 |
| Соль таблетированная, Россия | 25 кг | 14 |
| Очиститель смолы “Pro-Rust Out” | 2,25 кг | 42 |

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.